05.12.2025г.                      518-п
Об утверждении программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения город Балашов
Балашовского муниципального района

Саратовской области на 2025 – 2035 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации №502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области  на 2025-2035 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования город Балашов №109-п от 26.12.2017г. «Об утверждении программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Балашов до 2022г.» признать утратившим силу.
3.  Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/.
4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства М.В. Реброва. 
И.о. главы Балашовского 

муниципального района 





            С.В. Дудин 
[image: image7.png]_ Vs +u

Vs

Py +100%, rae:



ПРОЕКТ

[image: image1.png]Odwecmbo c ozpanu4eHHou omBemcmbeHHocmb0
«HAYYHO-UCCNELOBATENLCKUM MPOEKTHBIM UHCTUTYT

FEEMUP»




	Заказчик: Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области
	                 Муниципальный контракт № 0360300052825000454

от 19 мая 2025 года


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2025 г.

ПРОЕКТ

[image: image2.png]Odwecmbo c ozpanu4eHHou omBemcmbeHHocmb0
«HAYYHO-UCCNELOBATENLCKUM MPOEKTHBIM UHCTUTYT

FEEMUP»




	Заказчик: Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области
	                 Муниципальный контракт № 0360300052825000454

от 19 мая 2025 года


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Генеральный директор 
ООО «НИПИ ГЕОМИР» 
	
	А.В. Темнов

	
	
	


2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

5ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ


51.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


72.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


72.1.
Характеристика существующего состояния системы водоснабжения


82.2.
Характеристика существующего состояния системы водоотведения


122.3.
Характеристика существующего состояния системы газоснабжения


132.4.
Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения


142.5.
Характеристика существующего состояния системы электроснабжения


152.6.
Характеристика существующего состояния системы связи


222.7.
Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории


233.
ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


233.1.
Демографическая ситуация


243.2.
Социально-экономическая характеристика городского поселения город Балашов


283.3.
Сведения о градостроительной деятельности на территории городского поселения город Балашов


293.4.
План прогнозируемой застройки


333.5.
Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы


344.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


344.1.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг


344.2.
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки(величины новых нагрузок)


344.3.
Показатели качества коммунальных ресурсов


344.4.
Показатели степени охвата потребителей приборами учета


344.5.
Показатели надежности систем ресурсоснабжения


354.6.
Показатели воздействия на окружающую среду


364.7.
Критерии доступности платы за коммунальные услуги


374.8.
Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы


395.
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ


40ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


406.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


417.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


427.1.
Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности


427.2.
Показатели качества коммунальных ресурсов


437.3.
Показатели степени охвата потребителей приборами учета


488.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


488.1.
Водоснабжение и водоотведение


508.2.
Газоснабжение


528.3.
Теплоснабжение


538.4.
Электроснабжение


548.5.
Связь


568.6.
Санитарная очистка территории


589.
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ


6110.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


6110.1.
Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере водоснабжении и водоотведении


6310.2.
Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере газоснабжения


6510.3.
Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере теплоснабжения


6610.4.
Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере в электроснабжении


6711.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


6912.
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


7013.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ


7114.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ



ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области (далее – Программа).

	Основание для разработки программы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

4. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

9. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

10. Устав Муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Совета Балашовского муниципального образования от 30.11.2005 г.  № 11 (ред. от 26.01.2022 г.);

11. Генеральный план муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района, утвержденный решением Совета муниципального образования город Балашов Балашовского МР Саратовской области №56/1 от 03.10.2012 г. (с изм., утвержденными Решением Совета муниципального образования город Балашов О внесении изменений в генеральный план муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района, утвержденный решением Совета муниципального образования город Балашов Балашовского МР Саратовской области № 97/2 от 28.07.2023 г.);

12. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Совета муниципального образования город Балашов от 26.07.2018г. №68/3;

13. Стратегия социально-экономического развития Балашовского муниципального района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района Саратовской области от 29.11.2016 № 04/20;

14. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы.

	Заказчик программы
	Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области

Адрес: 412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, 178.

контактный телефон: 8 (84545) 4-24-12; 4-04-49.

E-mail: zakypki_bmr2@mail.ru  

	Разработчик программы
	ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОМИР»

Адрес: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, 

г. Саратов, проезд Весенний, д. 8, помещение XI, лит. А.

контактный телефон.: 8(8452) 65-13-90
E-mail: geomir64@mail.ru

	Цели программы
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется в целях: 

· качественного и бесперебойного обеспечения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

· улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

· повышения надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;

· повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

· улучшения экологической ситуации на территории городского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

· проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

	Задачи программы
	· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

· эффективность функционирования действующей системы коммунальной инфраструктуры.

	Целевые показатели 
	· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

· показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели воздействия на окружающую среду.

	Срок и этапы реализации программы
	Программа реализуется в срок с 2025 по 2035 гг.

Этапы реализации программы: I этап – до 2030 года, II этап – до 2035 года.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Суммарный объем финансирования Программы на 2025-2035 годы составляет 1087965,7 + (ДС по ПСД) тыс. рублей.



	Ожидаемые результаты реализации программы
	Создание системы коммунальной инфраструктуры городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса, в том числе:

· повышение качества, эффективности и доступности коммунального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности;

· обеспечение надежности и безопасности системы коммунальной инфраструктуры;

· снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения г. Балашова является река Хопёр.

Производительность водозабора 30 тыс.м3/сут. Ввод в эксплуатацию в 1982 году.

Водоприёмное устройство состоит из двух оголовков руслового типа, соединённого с приёмным колодцем насосной станции I подъёма двумя стальными сифонными линиями диаметром 500 мм.

Насосная станция I подъёма — заглублённая, круглая, оборудована тремя насосами 24 А -18х1 производительностью 1200 м3/ч.

Насосная станция I подъёма подаёт воду на очистные сооружения производительностью 30 тыс. м3/сут.

Состав сооружений:

1.
Блок фильтров и отстойников включает в себя 4 камеры реагента, 4 горизонтальных железобетонных отстойника ёмкостью 980 м3 каждый, 8 скорых фильтров с полезной площадью фильтрации 25 м3 каждый.

2.
Блок реагентного хозяйства включает 2 вихревых смесителя, 4 растворных бака коагулянта ёмкостью 10 м3 каждый, 4 расходных бака коагулянта ёмкостью 15 м3 каждый, 4 насоса КНВ 3/25 производительностью 13 м3/ч каждый для перекачки раствора коагулянта, 2 насоса марки 1.5К-6 для перекачки раствора извести.

3.
Резервуары для промывки фильтров ёмкостью 20 м3, 2 промывных насоса производительностью 320 м3/ч каждый.

4.
Два резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 каждый.

5.
Насосная станция II подъёма оборудована двумя насосами марки НУ-1 производительностью 1200 м3/ч каждый, мощность электродвигателя 500 кВт и тремя насосами марки 8 НДВ производительностью 540 м3/ч каждый, мощность электродвигателя 250 кВт.

6.
Хлораторная, оборудованная шестью хлораторами ЛОНИИ-100К, из которых два хлоратора осуществляют первичное хлорирование и четыре вторичное хлорирование.

7.
Расходный склад хлора на 100 баллонов.

8.
Химическая и бактериологические лаборатории.

9.
Котельная с двумя котлами марки «Универсал -5М».

10.
Ремонтно-механическая мастерская состоящая из цехов: ремонтно-механического, электроремонтного, кузницы, ремонта водомеров, склада и бытовых помещений.

11.
Распределительная трансформаторная подстанция.

Насосная станция I подъёма по двум напорным водопроводам подаёт исходную воду в вихревые смесители. Туда же подаётся хлор (первичное хлорирование) и при необходимости коагулянт. После смесителей вода поступает в реагентные камеры и далее в горизонтальные отстойники. Из отстойников вода подаётся на скорые фильтры. Очищенная вода подаётся в резервуары чистой воды. В трубопровод перед резервуарами вводится хлор (вторичное хлорирование). Очищенная и обеззараженная вода насосной станцией II подъёма подаётся в городскую сеть по четырём водоводам диаметром 400 мм и двум водоводам диаметром 250 мм.

Водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных труб диаметром 50÷400 мм.

Таблица 1
Сведения об источниках водоснабжения

	Наименование объекта
	Местоположение
	Площадь/протяженность/объем
	Характеристика, состояние

	Насосная станция

 1 подъема
	ул. Пугачевская,17
	112,2
	Производительность – 30 тыс. м3/сут.

Износ объекта – 86%

	Насосная станция

 2 подъема
	ул. Пугачевская,17
	209,0
	Производительность – 30 тыс. м3/сут.

Износ объекта – 86%

	Насосно-фильтровальная станция
	ул. Пугачевская,17
	1641,9
	Производительность – 30 тыс. м3/сут.

Износ объекта – 86%

	Насосно-повысительная станция (3 подъема)
	пер. Грейдерный,9
	167,2
	Производительность – 5 тыс. м3/сут.

Износ объекта –100 %

	Насосно-повысительная станция (3 подъема)
	ул. Софинского

Ж/Д парк
	49,6
	Производительность – 1,7 тыс. м3/сут.

Износ объекта –100 %


Общая протяжённость водопроводной сети — 463.5 км, в том числе: водоводов — 54.5 км, уличных сетей — 299.0 км, внутриквартальных — 110.0 км. Глубина заложения трубопроводов 2.0 — 2.20 метров. Строительство сетей осуществляется по мере развития города.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В городе имеется централизованная система канализации, принимающая сточные воды от жилой застройки и промпредприятий.

Очистка стоков производится на:

1. Городских очистных сооружениях канализации;

2. Очистных сооружениях ООО «Аква».

Очистные сооружения канализации МУП БМР Саратовской области «Балашовское ЖКХ» расположены на Северо-Западной окраине г. Балашова. Санитарно-защитная зона не соблюдается (до жилой застройки менее 200 м). Очистка сточных вод проводится механическая, с последующем обеззараживанием жидким хлором (биологическая очистка не функционирует).

Производительность ОСК 4500 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Хопёр, в старое русло.

ОСК состоит из следующего комплекса сооружений: 

· приёмная камера;

· песколовки (2 шт);

· первичные отстойники (8 двухъярусных отстойников, один отстойник не функционирует);

· биофильтры (4шт, не функционируют);

· вторичные отстойники (4 двухъярусных отстойника);

· хлораторная;

· насосная;

· лаборатория;

· АБК;

· склад хлора.

Очистные сооружения канализации ООО «Аква» ОСК №1 производительностью 12000 м3/сут и ОСК №2 производительностью 18000 м3/сут, расположены в юго-восточной части города.

Водоотведение ООО «Аква» производится двумя выпусками от двух систем и сооружений очистки сточных вод. Обе системы принимают смешанные сточные воды от города, подвергают их механической и биологической очистки и сбрасывают по 2 выпускам в систему прудов и далее в р. Хопёр.

В состав ОСК №1 входят: 

· контора-лаборатория;

· колодец-гаситель;

· приемная камера;

· четыре горизонтальные песколовки с круговым движением;

· два горизонтальных первичных отстойника;

· четыре аэротенка-смесителя;

· четыре регенератора;

· два горизонтальных вторичных отстойника;

· ершовый смеситель;

· четырехсекционный контактный резервуар;

· хлораторная для жидкого хлора;

· воздуходувная станция;

· Резервуар для ила;

· насосная станция перекачки сырого и уплотненного ила;

· два вертикальных илоуплотнителя;

· склад хлора;

· иловые и песковые площадки;

· насосная станция для гидроэлеватора и опорожнения аэротенков;

· канализационно-насосная станция перекачки стоков.

В состав ОСК №2 входят:

1. Сооружения для механической очистки:

· решётки 3шт. с шириной канала 950мм. Применяются для задержания из сточных вод крупных загрязнений. Отбросы с решёток удаляются граблями вручную в спец. контейнер, где периодически проходит их обезвреживание;

· песколовки 2 шт. (0.6 м) горизонтальные с круговым движением воды. Применяются для осаждения из сточных вод тяжёлых минеральных примесей (песок крупностью 0.2-0.25 мм). Удаление песка гидроэлеватором на песковые площадки 4 шт, (6м х 10м);

· измерительный лоток Маршаля,

· первичный отстойник радиальный 3 шт. (0.18 м). Предназначен для задержания взвешенных веществ до 60%. Сточная вода подаётся в центр отстойника к периферии. Плавающие вещества удаляются с поверхности воды в отстойнике подвесным устройством, размещённым на вращающейся ферме, и поступает в приёмный бункер жижесборник. Осадок удаляется по трубопроводу с помощью насосов центральных на иловые площадки.

2. Сооружения для биологической очистки воды:

· аэротенки — смесители, трёхкоридорные, 2 шт. Размер одной секции аэротенка (коридора) 42м х 6м х 5м. В аэробных условиях микроорганизмы активного ила подвергают обработке сложные и разнообразные органические вещества, некоторые неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах. Предусмотрена 30% регенерация активного ила, рассредоточенный впуск сточной осветлённой воды предусмотрен во втором коридоре, пневматическая система аэрации с подачей воздуха через перфорированные полимерные трубы;

· вторичные отстойники — радиальные, 3шт. (0.18 м). Служат для задержания активного ила. Осадок из отстойников удаляется под гидростатическим напором в приёмную камеру и далее насосом подаётся в аэротенк на регенерацию;

· илоуплотнители 2шт. (0.9 м), куда направляется избыточный активный ил;

· иловые площадки.

3. Сооружения для обеззараживания сточных вод.

Процесс обеззараживания проходит с помощью установок ЛОНИИ — 100 жидким хлором в баллонах. 

Очищенные сточные волы поступают в биологические пруды представляемые собой водные объекты с общей площадью зеркала воды 24 м2 в количестве 6 шт., поэтапно переливающиеся из одного в другой. В первый пруд доочистки поступают как сточные воды. Далее сточные воды ручьём проходят через овраг Ветлянский длиной 6.3 км. Через Тростянский луг водоток длиной 2.2 км попадает в старое русло р. Хопёр, а затем непосредственно в р. Хопёр.

Очистные сооружения построены по типовому проекту 902-03-19 и находятся в эксплуатации с 1971 года.

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечно-напорной. Каждый бассейн канализования обслуживается своим коллектором, который самотёком или через насосную станцию подаёт стоки к главному коллектору и затем в главную насосную станцию, которая подаёт стоки на очистные сооружения.

Таблица 2
Перечень объектов водоотведения 

	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Площадь/протяженность
	Характеристика, состояние

	1
	Очистные сооружения канализации


	ул. 2-ая Хоперская,6
	79,6 (станция рециркуляции с хлораторной)
	Производительность – 4,5 тыс. м3/сут.

Износ объекта - 100%

	2
	Канализационно-насосная станция №1
	ул. Народная
	73,19
	Производительность –  968 м3/сут.

Износ объекта – 6,1%

	2а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Народная, 

ул. Астраханская, 

ул. Б. Революционная
	3,90 
	Износ сетей – 100%

	3
	Канализационно-насосная станция №2
	ул. Полярная
	92,16
	Производительность –   2874 м3/сут.

Износ объекта-27,7%

	3а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Б. Революционная

ул. Орджоникидзе

ул. Титова

ул. Пригородная

ул. Менделеева

ул. Энергетическая

ул. Тимирязева
	11,60
	Износ сетей – 100%

	4
	Канализационно-насосная станция №3
	ул. Титова
	90,25
	Производительность –   3695 м3/сут.

Износ объекта-90,5%

	4а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Титова

ул. Шоссейная


	10,10
	Износ сетей – 100%

	5
	Канализационно-насосная станция №4
	за  «Рембазой»
	239,5
	Производительность –   4242,5 м3/сут.

Износ объекта-47,3%

	5а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Титова

территория «Рембазы»
	5,60
	Износ сетей – 100%

	6
	Канализационно-насосная станция №5
	ул. Строителей
	78,46
	Производительность –   2007 м3/сут.

Износ объекта –100%

	6а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Строителей

ул. Фестивальная 

пр. Космонавтов

пр-д. Индустриальный

пр-д. Северный

пр-д. Больничный
	17,30
	Износ сетей – 86%

	7
	Канализационно-насосная станция №6
	ул. Ревякина
	117,53
	Производительность –   15344,6 м3/сут.

Износ объекта –100%

	7а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Ревякина

ул. Озерная

ул. Советская

ул. 2-ая Хоперская

+ весь центр города
	41,90
	Износ сетей – 100%

	8
	Канализационно-насосная станция №7
	ул. Шоссейная
	90,25
	Производительность –   1302,7 м3/сут.

Износ объекта-64,3%

	8а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Автомобилистов

ул. Шоссейная

ул. Спортивная
	7,00
	Износ сетей – 65%

	9
	Канализационно-насосная станция №8
	ул. Юбилейная
	57,34
	Производительность –   2281 м3/сут.

Износ объекта-100 %

	9а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Юбилейная

ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Энтузиастов

пр. Космонавтов
	14,80
	Износ сетей – 96%

	10
	Канализационно-насосная станция №9
	ул. Автомобилистов
	50,94
	Производительность –   709,7 м3/сут.

Износ объекта-100 %

	10а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Шоссейная

ул. Менделеева

ул. Автомобилистов
	3,50
	Износ сетей – 100%

	11
	Канализационно-насосная станция №10
	ул. Зюльковского
	156,25
	Производительность –   1130,4 м3/сут.

Износ объекта-59,4%

	11а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Зюльковского

летное поле

ул. 1-ая Ж/дорожная

ул. Бестужева

ул. Репина

ул. М. Расковой
	9,30
	Износ сетей – 100%

	12
	Канализационно-насосная станция №11
	ул. Титова
	74,15
	Производительность –   2098,6 м3/сут.

Износ объекта –67%

	12а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Шоссейная

ул. Титова

пер. Титова
	15,90
	Износ сетей – 94%

	13
	Канализационно-насосная станция №12
	ул. Высотная
	-
	Производительность –   126,7 м3/сут.

Износ объекта-100 %

	13а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Высотная

ул. Цветочная

пер. и пр-д Высотный

ул. Школьная
	2,10
	Износ сетей – 12,5%

	14
	Канализационно-насосная станция №166
	В/Г № 2

Балашов-3
	-
	Производительность –   798,2 м3/сут.

Износ объекта-47,4%

	14а
	Напорная и самотечная канализация
	В/Г №2 Балашов-3

В/Училище
	17,19
	Износ сетей – 100%

	15
	Канализационно-насосная станция №150 (дренажная)
	В/Г № 2

Балашов-3
	23,0
	Производительность –   605,8 м3/сут.

Износ объекта-61,4%

	15а
	Напорная и самотечная канализация
	В/Г № 2

Балашов-3
	3,18
	Износ сетей – 100%

	16
	Канализационно-насосная станция №175
	В/Г № 2

Балашов-3
	-
	Производительность –   253,4 м3/сут.

Износ объекта-46,8%

	16а
	Напорная и самотечная канализация
	В/Училище
	1,68
	Износ сетей – 100%

	17
	Канализационно-насосная станция 

литер 278
	Балашовский район 

ст.  Хопер
	50,4
	Производительность –   253,4 м3/сут.

Износ объекта-35,3%

	17а
	Напорная и самотечная канализация
	ул. Нижняя
	0,30
	Износ сетей – 77,8%


2.3. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Городское поселение город Балашов является административным центром районного значения Балашовского района Саратовской области.

Газификация развивается, в основном, на базе природного газа.

Источником газоснабжения г. Балашова является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Петровск –Новопсков.

В город  природный подается через газораспределительную станцию ГРС Балашов.

От ГРС газ поступает предприятиям города, отопительным котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП).

В ГРП давление газа снижается:

· до 0,3 МПа - для снабжения газом котельных и промпредприятий;

· до 300 ДаПа - для населения на индивидуально бытовые, хозяйственные нужды и отопление  малоэтажной застройки.

Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений:

· высокого 0,6 МПа;

· среднего 0,3 МПа;

· низкого.

Эксплуатация газового хозяйства города осуществляется трестом  «Балашовмежрайгаз».

Таблица 3
Существующие объемы газификации

	Наименование показателей
	Показатели

	Количество газифицируемых:

квартир

промпредприятий

коммунально-бытовых 

потребителей

отопительных котельных
	33365

31

236

15

	Построено сооружений газового хозяйства, шт:

ГРП

ШРП
	10

96

	Протяженность газопроводов, км

в том числе:

высокого давления Р=0,6 МПа

среднего давления  Р=0,3 МПа

низкого давления
	389,41

40,2

3,6

345,61

	Годовая реализация природного газа,

млн нм3/год

население

коммунально-бытовые потребители

промышленность
	54,3

59,476

9,34


Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице.

Таблица 4

	Потребители
	Назначение используемого газа

	Население
	Приготовление пищи и горячей воды  для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд

	Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия
	Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья

	Отопительные котельные и автономные источники теплоснабжения
	Отопление жилого и общественного фонда


Исходя из вышеперечисленного, зона газоснабжения природным газом охватывает всю территорию городского поселения.

2.4. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение городского поселения город Балашов осуществляется от котельных.

Наиболее крупной по отпуску тепла городским жилищно-коммунальным объектам центрального района является котельная РК по адресу: ул. 30 лет Победы, 71 - 50,6 Гкал/час при установленной мощности основного оборудования 65,6 Гкал/час.

Теплоснабжение Восточного района города осуществляется от промышленной котельной «Балашовтепло».

Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов и газовых проточных водонагревателей, а также от отопительных печей и бытовых котлов на твердом топливе.

Отопительные котельные, как правило, имеют тупиковые сети в подземном канальном и надземном  исполнении.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по городу составляет 65 км.

Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 130-700С от котельной РК (ул.30 лет Победы) и котельной «Балашовтепло»  и 95-700С от остальных котельных. Схема теплоснабжения – закрытая.

Основным видом топлива для котельных служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

Таблица 5

Перечень и основная характеристика отопительных котельных

	Наименование теплоисточника
	Ед. изм.
	Вид тепловой нагрузки
	Всего

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	

	Районная котельная 

(г. Балашов, ул. 30 лет Победы,171)
	Гкал/час
	32,95
	-
	4,632
	37,582

	
	Гкал/год
	81606,18
	-
	11477,18
	93083,36

	Котельная №1 (г. Балашов,

 ул. Красина,97)
	Гкал/час
	4,473
	-
	1,523
	5,996

	
	Гкал/год
	10997,5
	-
	3744,517
	14742,017

	Котельная №5 (г. Балашов, 

ул. Нефтяная,50а)
	Гкал/час
	2,395
	-
	0,868
	3,263

	
	Гкал/год
	5837,15
	-
	2115,369
	7952,519

	Котельная №7 (г. Балашов, 

ул. Карла Маркса,9)
	Гкал/час
	2,218
	-
	0,135
	2,353

	
	Гкал/год
	4892,85
	-
	295,203
	5188,053

	Котельная №20 

(с. Хоперское, Ртищевское шоссе,7а)
	Гкал/час
	0,472
	-
	0,817
	1,289

	
	Гкал/год
	1320,3
	-
	2287,081
	3607,381

	Котельная №23 (г. Балашов, 

ул. Привокзальная,15)
	Гкал/час
	9,525
	-
	0,68
	10,205

	
	Гкал/год
	23711,68
	
	1691,883
	25403,563

	Котельная №27 (г. Балашов, 

ул. Астраханская,79)
	Гкал/час
	1,712
	-
	0,27
	1,982

	
	Гкал/год
	4596,024
	-
	724,68
	5320,704

	 Котельная №25 (г. Балашов, 

ул. Автомобилистов,9)
	Гкал/час
	5,537
	-
	0,468
	6,005

	
	Гкал/год
	14518,27
	
	1228,228
	15746,498

	Котельная ЦТП (г. Балашов,

 ул. Титова,13б)
	Гкал/час
	5,174
	-
	0,79
	5,964

	
	Гкал/год
	13423,30
	-
	2050,25
	15473,55

	Топочная (г. Балашов, 

ул. Энергетическая,6а)
	Гкал/час
	0,03
	-
	-
	0,03

	
	Гкал/год
	67,043
	-
	-
	67,043

	Теплогенераторная 

(г. Балашов, ул. Советская,213а)
	Гкал/час
	0,109
	-
	-
	0,109

	
	Гкал/год
	248,072
	-
	-
	248,072


2.5. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Жилые здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, культурно-бытовые учреждения, организации и предприятия городского поселения город Балашов снабжаются электроэнергией от подстанций 220/110/35/10 кВ « Хопер-I», 110/27,5/10 кВ «Хопер-II», 110/10 кВ «Балашов - город», 110/10 кВ «Текстильная» и восьми распределительных пунктов.

Таблица 6

Перечень понизительных подстанций г. Балакова

	Наименование
	Напряжение

	«Хопер-I»
	220/110/35/10

	«Хопер-II»
	110/35/10

	«Текстильная»
	110/10

	«Балашов-город»
	110/10

	«Хопер-Тяговая»
	110/27,5/6

	РП-1
	10/0,4

	РП-2
	10/0,4

	РП-3
	10/0,4

	РП-4
	10/0,4

	Рп-5
	10/0,4

	РП-6
	10/0,4

	РП-7
	10/0,4

	РП-8
	10/0,4


Существующие питающие  и распределительные сети выполнены в кабельно-воздушном исполнении.

Трансформаторные подстанции, питающие коммунальные, жилые и общественные нагрузки - кирпичные в виде встроенных в распределительные пункты или отдельно стоящие в виде киоска – одно и двух трансформаторные , а также комплектные и мачтовые.

Распределительные пункты выполнены в кирпичном исполнении.

Распределительные сети, в основном, выполнены кабельном исполнении по петлевым схемам , воздушные- по раздельным схемам.

Сети 0,4 кВ выполнены в кабельном исполнении в многоэтажных новостройках и в старой части города по петлевым схемам, а также по воздушным линиям 0,4 кВ по радиальным схемам.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Балашовских РЭС Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 40 % от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в два с половиной раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Балашовского муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Балашовского муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по производству, транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация. 

2.6. Характеристика существующего состояния системы связи

Почтовая связь

Сеть почтовой связи городского поселения город Балашов принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку, доставку  почтовых отправлений, на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Доставка корреспонденции на Балашовский почтамт осуществляется на автомашине из Саратовского почтамта. Далее, после сортировки на почтамте также автотранспортом корреспонденция доставляется на все почтовые отделения города Балашова, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. № 241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на территории городского поселения город Балашов установлены пункты коллективного доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи, возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице.

Таблица 7

	Наименование объектов почтовой связи, адрес
	Принадлежность
	Дата постройки
	Оснащенность узла связи (ПКД)
	Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи

	2 ОПС,

Ул.Кооперативная,43
	Совместно МС
	1907
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	3 ОПС, Военный городок,4
	Совместно МС
	1961
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	4 ОПС, Саратовское шоссе,1
	Совместно МС
	1962
	Автомашина

Пешим порядком
	Г. Балашов

	5 ОПС, ул.Орджоникидзе,2
	Совместно МС
	1978
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	6 ОПС, пер.Поворинский,11
	Совместно МС
	1966
	Автомашина

Пешим порядком
	Г. Балашов

	7 ОПС, ул.Фестивальная,7
	Совместно МС
	1980
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	8 ОПС, ул.Народная,34
	Совместно МС
	1960
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	9 ОПС, ул.Советская,164 
	Отдельно УФПС
	1917
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	10 ОПС, ул.Титова,19
	Совместно МС
	1979
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	11 ОПС, п-т Космонавтов,4
	Совместно МС
	1980
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	13 ОПС, ул.Ленина,132
	Совместно МС
	1950
	Автомашина

Пешим порядком
	Г. Балашов

	14 ОПС, ул.Нефтяная,4
	Совместно МС
	1960
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	15 ОПС ул. Ленина, 132
	Совместно МС
	1950
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов

	16 ОПС ул. Романова, 17 «а»
	Совместно МС
	1973
	Автомашина

Пешим порядком

ПКД
	Г. Балашов


В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям городского поселения город Балашов предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал). Сеть телефонной связи общего пользования муниципального образования город Балашов интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Телефонная сеть городского поселения город Балашов построена по радиально – узловому принципу. Цифровой трафик на оконечные и транзитные станции передается через центральные автоматические телефонные станции и подстанции электросвязи (ЦАТС и ПСЭ), расположенные в г. Балашове. Передача сигналов осуществляется по кабельным соединительным линиям связи КЛС и ВОЛП, направление и протяженность и др. технические характеристики которых указана в таблице 8.

Таблица 8

Перечень ВОЛП по Балашовскому ЛТЦ на территории МО город Балашов
	№ п/п
	Наименование структурного подразделения, ответственного за обслуживание 

участка ВОЛП
	№ СЛ (ВОЛП)
	Направление ВОЛП

 район, область, город
	Наимено

вание 

участка 

ВОЛП
	Протяженность трассы ВОЛП по проекту, км.
	Физическая длина ВОК, км.
	Оптическая длина ВОК, км.
	Марка 

ВОК

	
	Местные линии
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	СЛ1
	Аркадакский район, 

г.Аркадак
	АТСЭ-ПСЭ

 Аркадак
	1,85
	1,85
	1,881
	ДПС-0088А08

-0,4-10,0/0,6

	2
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1008
	Балашовский район, 

г.Балашов
	АТС2-ЦАТС

 Балашов
	6,26
	6,222
	6,352
	ОКБ-0,22-6

	3
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1009
	Балашовский район, 

г.Балашов
	ЦАТС-ПСЭ2 

Балашов
	5,521
	5,521
	5,594
	ДКП-03-6-5/24

	4
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1010
	Балашовский район,

 г.Балашов
	ПСЭ1-ПСЭ2

 Балашов
	1,992
	1,992
	2,031
	ДКП-03-6-5/8

	5
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1011
	Балашовский район,

 г.Балашов
	ПСЭ2-ПСЭ4 

Балашов
	2,881
	2,881
	3,024
	ДКП-0,3-6-5/8

	6
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1012
	Балашовский район,

 г.Балашов
	ЦАТС-ПСЭ3 

Балашов
	3,344
	3,344
	3,377
	ДКП-0,3-6-5/8

	7
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	1013
	Балашовский район,

 г.Балашов
	АТС2-ПСЭ1 

Балашов
	2,1
	2,207
	2,25
	ДКП-0,3-6-5/8

	8
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	СЛ1
	Ртищевский район, 

г.Ртищево
	АТСэ-ПСЭ1

 Ртищево
	3,386
	3,803
	3,805
	ОПС-006А06

-5,0/0,8

	9
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	СЛ2
	Ртищевский район, 

г.Ртищево
	АТСЭ-ПСЭ2

 Ртищево
	1,856
	2,011
	2,015
	ОПС-006А06

-5,0/0,8

	10
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	СЛ3
	Ртищевский район, 

г.Ртищево
	АТСэ-ПСЭ3 

Ртищево
	2,885
	3,222
	3,23
	ОПС-006А06

-5,0/0,8

	11
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	
	Балашовский район
	М8 (ОК-701)-

п.Восход
	
	1,447
	
	ДКП-07-6-5/12

	Итого местная сеть:
	
	
	
	32,075
	34,5
	33,559
	

	
	Зоновые линии
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-702
	Балашовский 

и Романовский
	Балашов-

Романовка
	45,67
	45,4
	46,02
	ОКБ-0,22-4

	13
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-702
	Балашовский 

район
	М4-Пинеровка
	1,6
	1,63
	1,68
	ОКБ-0,22-4

	14
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Балашовский

 и Аркадакский
	Аркадак-

Балашов
	63
	63,491
	64,41
	ДПС-012А06

-04-10,0/0,8

	15
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Балашовский 

и Калининский
	Балашов-

Калининск
	102,3
	103,727
	108,18
	ДКП-07-6-5/12

	16
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701С
	Калининский 

район
	М14(Клн)-М14а
	2,09
	1,2
	
	ДКП-07-6-5/12 ДКП

-07-6-5/24

	
	
	
	
	М14а-Казачка
	
	1,079
	
	

	17
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Калининский и 

Лысогорский
	Калининск-

Лысые Горы
	27,9
	28,05
	28,61
	ДКП-07-6-5/12

	18
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Аткарский и 

Екатериновский
	Аткарск-

Екатериновка
	57,86
	58,53
	58,96
	СЕВ-ДПС

-012Е04-04

	19
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Екатериновский и

 Ртищевский
	Екатериновка-

Ртищево
	56,98
	57,78
	58,27
	СЕВ-ДПС

-012Е04-04

	20
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701
	Ртищевский и

 Аркадакский
	Ртищево-

Аркадак
	52,83
	53,63
	54,33
	ДПС-012А06

ДПС-012А12

	21
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-707
	Аркадакский и

 Турковский
	Аркадак(М10)-

Турки
	11,53
	11,99
	12,21
	ДКП-03-2-5/8

	22
	ОАО «ВолгаТелеком» Балашовский ЛТЦ
	ОК-701С
	Калининский и

 Самойловский
	Самойловка-

Казачка(М14а)
	42,9
	42,866
	43,615
	СЕВ-ДПС

-012Е04-04

	Итого зоновая сеть:
	
	
	
	464,66
	469,373
	476,285
	

	Всего
	
	
	
	496,735
	503,873
	509,844
	


Общая монтированная ёмкость всех станций городского поселения город Балашов и подстанций, включенных в Городские телефонные сети, составляет на 01.01.2007 г. – 24,122 тыс. номеров.

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в районе, составляет: по ГТС — 26,07 на 100 жителей (при средней по РФ — 29,96);

Показатели телефонной плотности городского поселения город Балашов ниже средних по РФ, что характеризует уровень предоставления услуг телефонной сети общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как не высокий.

Оборудование АТС городской телефонной сети городского поселения город Балашов в основном цифровое, на базе АЛС 16384, оборудование АТС - 2 аналоговое, на базе АТСК 100/2000. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ.

Износ станционного оборудования в среднем составляет 16,42%. Кабельная сеть изношена на 50%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования приведены в таблице 9.

Таблица 9

Перечень подстанций электросвязи городского поселения город Балашов

	№ п/п
	Наименование населенного пункта 
	Норма телефонной плотности на 100 человек
	Существующая плотность на 01.01.2006
	Существующие объекты АТС
	Износ АТС,%
	Принадлежность АТС (организация)
	Протяженность линии от РЦ до НП
	Проблемные вопросы и предложения по их реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	г. Балашов
	29,96
	26,07
	АТСЭ «ЭЛКОМ»
	5
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений.

	2
	ПСЭ-1 ул. Шоссейная,9
	29,96
	26,07
	АТСЭ «ЭЛКОМ»
	5
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Замена АТС, строительство линейно-кабельных сооружений.

	3
	ПСЭ-2 Балашов-13,4
	29,96
	26,07
	АТСЭ «ЭЛКОМ»
	5
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений.

	4
	ПСЭ-3 ул. Бестужева, 36а
	29,96
	26,07
	АТСЭ «ЭЛКОМ»
	5
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений.

	5
	ПСЭ-4 ул. Астраханская, 67а
	29,96
	26,07
	АТСЭ «ЭЛКОМ»
	5
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений.

	6
	АТС-2 ул. 50лет ВЛКСМ, 6
	29,96
	26,07
	АТСК-У 50/200
	50
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Замена АТС, строительство КЛС.

	7
	АТС-27 ул. 50лет ВЛКСМ, 6
	29,96
	26,07
	Квант Е
	40
	ОАО «ВолгаТелеком»
	Р. Ц.
	Замена АТС, строительство КЛС.


Радиовещание

На территории городского поселения город Балашов, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «ВолгаТелеком».

Данные по существующим объектам приведены в таблице 10.

Таблица 10

Обеспеченность населения городского поселения город Балашов проводным радиовещанием

	№ п/п
	Месторасположение радиоузла
	Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у
	Тип аппаратуры
	Мощность (кВт)
	Количество радиоточек
	Износ %

	1
	г. Балашов
	г. Балашов
	Енисей - 5
	4х5
	7450
	100

	2
	г. Балашов АТС-2
	
	вынос ОУ
	5
	
	50


Телевизионное вещание

В настоящее время на территории городского поселения город Балашов имеется один ретранслятор Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра, обеспечивающий охват населения телевизионным сигналом приблизительно на 93,56%*. 

В таблице 11 приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 11

Обеспечение населения городского поселения город Балашов телевизионным вещанием.

	№
	Район установки
	Название объекта телерадиовещания
	Место установки ретранслятора
	Высота АМС, м
	Транслируемые программы

	1
	Балашовский
	РТС Пинеровка
	с. Пинеровка
	331,5
	Первый канал

	
	
	
	
	
	Россия+ГТРК «Саратов»

	
	
	
	
	
	НТВ

	
	
	
	
	
	ТВЦ

	
	
	
	
	
	Радио России+ГТРК «Саратов»

	
	
	
	
	
	Маяк


Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям городского поселения город Балашов предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 12 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 12

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи городского поселения город Балашов

	Населенный пункт
	Билайн
	МТС
	Мегафон

	
	Зона уверенного приема
	Зона удовлетворительного приема
	Зона приема с антен ной
	Зона хорошего приема
	Зона удовлетворительного приема
	Зона вероятного приема
	Зона хорошего приема
	Зона удовлетворительного приема
	Зона вероятного приема

	1
	г. Балашов
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	


Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

2.7. Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории

В городском поселении город Балашов действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено 80% населения города Балашов. Индивидуальный жилой фонд охвачен сбором и вывозом ТБО.

На рынке городского поселения город Балашова присутствует специализированное предприятие, занимающееся санитарной очисткой. Вывоз ТБО из города осуществляется специализированным участком МУП «Благоустройство и озеленение». 

В ведении предприятия, занимающихся санитарной очисткой города, (по данным на 2010 г.) находится специальная техника, в том числе:

-
мусоровозы
8 ед., (из них 1 ед. бункеровозы); 

-
поливомоечные машины
2 ед. 

-
снегоочистительные 
8 ед.

-
ассенизационные машины
3 ед.

-
прочие
11 ед.

В капитальной застройке используются контейнерный и бестарный методы очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется контейнерным методом с вывозом их по графику. В городе размещено 344 контейнерных площадки, где установлено 783 сменяемых бункеров.

Утилизация отходов открытым способом производится на свалке, которая расположена в южном районе. На свалку принимаются ТБО и производственные отходы I –IV класса опасности. По данным Федеральной службы государственной статистике за 2024 год вывезено 10,55 тыс.м3 твердых коммунальных отходов.

Жидкие нечистоты от не канализованной застройки собираются ассенизационными машинами и удаляются в специально отведенные места. Количество вывезенных жидких отходов за 2016 г. составило 3,2 тыс.м3.

Скотомогильник размещается на полигоне ТБО.

Снегосвалки на территории городского поселения город Балашов нет. 

Неудовлетворительно складывается в городе организация сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Полив улиц и зеленых насаждений осуществляется из водопровода.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
3.1. Демографическая ситуация

Динамика численности населения городского поселения город Балашов с 2021 по 2025 год
 представлена в таблице 13.

Таблица 13

Динамика численности населения городского поселения город Балашов по данным текущего статистического учета

	Показатели
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Численность постоянного населения
	человек
	74981
	73622
	72914
	72573
	71959

	Число родившихся (без мертворожденных)
	человек
	437
	438
	372
	-
	-

	Число умерших
	человек
	1802
	1269
	1113
	-
	-


В муниципальном образовании наблюдаются негативные тенденции развития демографических процессов. Для населения городского поселения характерен процесс депопуляции - превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. Этот процесс характерен для многих регионов России.

Задачи сохранения человеческого потенциала, привлечения населения на территорию городского поселения город Балашов посредством обеспечения достойных условий жизни, возможностей для самореализации, определяют высокую планку комплексного развития муниципального образования.

При неизменных границах территории численность населения меняется под влиянием воспроизводства населения и миграции. Её изменение не является движущей силой общественного развития, но имеет важное экономическое значение, поскольку определяет трудовой потенциал общества и число возможных потребителей.

Тенденция демографической ситуации городского поселения город Балашов повторяет тенденцию как Балашовского муниципального района, так и Саратовской области в целом.

Причинами возникновения выявленной тенденции являются:

· сокращение численности родившихся,

· преимущественно увеличение численности умерших,

· миграционный отток населения.

В соответствии с действующим Генеральным планом городского поселения город Балашов расчет и анализ изменения численности населения города производился по оптимистическому сценарию перспективного развития (согласно Таблицы 4.3.1).

	Возраст, лет
	Численность населения (чел.)

	
	01.01.2017 г.
	01.01.2020 г.
	01.01.2030 г.

	Всего
	76776
	99 500
	105370

	в т.ч.:
	
	
	

	0—4
	3322
	4915
	4443

	5—9
	3244
	5493
	5104

	10—14
	3848
	5413
	6667

	15—19
	5821
	5678
	7363

	20—24
	12051
	5012
	5714

	25—29
	7588
	4640
	5469

	30—34
	6869
	7401
	5656

	35—39
	6049
	5680
	3335

	40—44
	6327
	7633
	8009

	45—49
	7262
	7705
	9093

	50—54
	6831
	7193
	8156

	55—59
	6284
	6958
	7059

	60—64
	3334
	6473
	6653

	65—69
	5761
	6245
	6853

	70 и старше
	8858
	13061
	15795


Прогнозная динамика численности населения городского поселения по оптимистическому сценарию действующего документа территориального планирования имеет достаточно серьезное расхождение по реальной демографической ситуации.

Согласно сценариям Стратегии социально-экономического развития Балашовского муниципального района до 2030 г., утвержденной Собранием депутатов Балашовского муниципального района от 29.11.2016 г. №04/20 численность населения района будет устойчиво снижаться (инерционное развитие) или стабилизируется (инновационное развитие).

Исходя из сложившейся демографической ситуации допустимы следующие показатели перспективной численности населения городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области (Таблица 14).

Таблица 14

Перспективная численность населения городского поселения город Балашов 

	
	Численность населения на начало периода, чел.

	
	2025 год
	2030 год
	2035 год

	Городское поселение город Балашов
	71959
	71959
	71959


Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала города необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

3.2. Социально-экономическая характеристика городского поселения город Балашов

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

Город Балашов – центр среднеразвитого региона индустриально-аграрного типа, крупный железнодорожный узел, образовательный центр областного значения.

Город Балашов, с точки зрения анализа функционального типа городов Саратовской области, считается многофункциональным центром, с развитыми промышленными и транспортными функциями, который находится в стадии формирования субрегионального центра. С точки зрения стратегической направленности развития территории Саратовской области, на период 2025 - 2035 год Балашов представляется в качестве перспективного полюса роста территории области на основе развития менеджмента территории и бизнеса Правобережной зоны, агропромышленных и промышленных функций, в качестве формирующегося субрегионального центра (центр агропромышленного комплекса, деловой и социально-культурный центр Саратовской области). 

На долю центра района — г. Балашова приходится более 90% всего районного промышленного производства.

Промышленный комплекс представлен предприятиями промышленностью строительных материалов, пищевой, легкой, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленностью.

Динамично развиваются потребительский рынок и малый бизнес городского поселения.

При относительной неопределённости долгосрочной стратегии развития страны и её регионов, градообразующая концепция городского поселения город Балашов может базироваться лишь на оценочном прогнозе, опирающемся на имеющиеся аналитические материалы и на краткосрочные и среднесрочные разработки областных, районных и городских служб.

На сегодня наиболее успешными инвестиционными проектами, реализованными на территории городского поселения город Балашов, являются следующие проекты: 

1. Комплекс ООО «МакПром», введен в эксплуатацию в 2011–2012 годах как высокоавтоматизированное и высокотехнологичное производство, способное достичь запланированных целей производства лучших российских макаронных изделий. В 2021 состоялся запуск второй очереди, что позволило удвоить производство макаронных изделий. «МакПром» является первым уникальным производственным «Greenfield»-комплексом в отрасли на территории Российской Федерации.

Комплекс включает в себя макаронную фабрику с двумя мельницами по помолу твердого зерна и примельничный элеватор, объёмом хранения зерна 22000 тонн, переработка зерна 800 тонн в сутки, производительность макаронных изделий порядка 600 тонн в сутки.

И мельничное оборудование, и макаронные линии содержат ряд ноу-хау, например, декортикаторы зерна, полную оптическую сортировку, «травмобезопасную» для белков систему замеса, систему бережной сушки и много других менее очевидных преимуществ в производственных и технологических процессах. Все основные процессы предприятия полностью автоматизированы и роботизированы.

Комплекс управляется программным обеспечением последнего поколения, для контроля всех этапов производства, начиная со складирования сырья и до работы с мукой.

2. В сентябре 2010 года имущественно-производственный комплекс ОАО «Балашовский текстиль» был приобретен ОАО «КуйбышевАзот», образовано ООО «Балтекс», которое стало правоприемником на весь выпускаемый ассортимент тканей.

В настоящее время ООО «Балтекс» производит ткани синтетические и смесовые, следующей номенклатуры: подкладочные, курточные, ветрозащитные, плащевые и рюкзачные. Предприятие имеет возможность наносить на ткань широкий спектр отделок: «Лаке», водоотталкивающие, водонепроницаемые, масловодоотталкивающие отделки, полиуретановые, «дышащие» и «недышащие» пенополиуретановые, мембранные покрытия. Оборудование, установленное на предприятии, позволяет изготавливать ткани с большим выбором набивных рисунков, а возможности в цветовой гамме практически неограниченны.

В настоящее время ООО «Балтекс» является единственным предприятием, специализирующимся на выпуске капроновых тканей, которые характеризуются высокими прочностными показателями и высокой устойчивостью к истиранию (в 2 – 3 раза выше, чем у полиэфирных), что делает ткани особенно востребованными в производстве туристического, альпинистского снаряжения и экипировки, кожгалантерейных товаров, торговых палаток и т. д.

Уникальная технология производства биверных тканей для спецодежды отличает «Балтекс» от других производителей. Благодаря этой технологии полиамидная или полиэфирная нить образует лицевую поверхность, придает ткани небольшой блеск; изнаночная сторона — хлопок, удовлетворяет гигиеническим требованиям. Ткани созданы для работы в условиях повышенной механической нагрузки и сильных загрязнений.

Предприятие состоит из ткацкого и отделочного производств. В ткацком производстве осуществляется выпуск суровых тканей. Основное оборудование составляют: сновальные машины CJI- 180-Х (Россия), шлихтовальное оборудование фирмы «Зуккер-Мюллер» (Германия), гидравлические ткацкие станки Н-175-У (Чехия) и бесчелночные ткацкие станки СТБ2-180-ШЛ (Россия).

Отделочное производство обеспечивает выпуск гладкокрашеной и набивной ткани с масло-водоотталкивающей отделкой, отделкой «Лаке», пленочным, полиуретановым, пенополиуретановым и другими видами покрытий. В отделочном производстве установлено оборудование фирм «Киото» (Япония), «Шолл» (Швейцария), «Тисс» (Германия), «Меккано-Тессиле» (Италия), «Рамиш-Кляйневеферс» (Германия). Производственная мощность предприятия составляет: 20308 тыс. п. м. или 30462 тыс. кв. м. готовых тканей.

3. ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» — современное мукомольное предприятие, история которого насчитывает более ста лет. Крупнейшие подразделения завода — мельницы № 5 и № 6 — были построены в 1896 и 1903 годах крупными купцами Я.Безбородовым, А.Семеновым, И.Пыхтуновым, И.Ивановым и др.

На сегодняшний день «Балашовский комбинат хлебопродуктов» является многопрофильным предприятием, перерабатывающим пшеницу твердых и мягких сортов и рожь. Комбинат производит муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго сортов, муку макаронную из твердых сортов пшеницы высшего и вторго сорта, крупу манную марки «Т», муку ржаную обдирную.

Суточная производительность мельзавода № 5 составляет 270 тонн зерна. Здесь вырабатывают макаронную муку высшего и второго сорта с общим выходом 75%, в том числе высшего сорта — 55%, второго сорта — 20%. Суточная производительность мельзавода № 6 составляет 200 тонн зерна с общим выходом хлебопекарной муки 75%, в том числе высшего сорта — 47%, первого сорта — 15%, второго сорта — 13%.

Еще одно направление в деятельности предприятия — выпуск хлебобулочных изделий. Мощность пекарни составляет 5 тонн продукции в сутки. Ежедневно на прилавки города поступает до 15 видов высококачественных и пользующихся спросом изделий.

ОАО «Балкомхлебопродукт» располагает развитой инфраструктурой. Помимо двух мельзаводов, работающих на высокопроизводительном оборудовании, изготовленном по лицензии фирмы «Бюлер», на предприятии имеются зерновые склады емкостью 26 тыс.тонн, склад готовой продукции емкостью до 5 тыс.тонн, зернохранилища емкостью 6 тыс.тонн, ремонтный цех, и котельная, цех по перемотке статора электродвигателей, цех по ремонту топливной аппаратуры, швейный участок по пошиву спецодежды для рабочих комбината, а также просторная современная лаборатория, позволяющая вести четкий контроль качества поступающего сырья и конечного продукта.

4. ООО «Балашовский сахарный комбинат» – это успешно развивающаяся компания, имеющая более чем полувековой опыт производства сахара.

Основное направление деятельности комбината – производство высококачественного сахара-песка. Также мы выпускаем свекловичную мелассу и сушеный гранулированный жом.

Продукция комбината сертифицирована и полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Контроль качества осуществляется современной лабораторией на всех этапах производства: от приемки сырья до отгрузки товара. 

ООО «Балашовский сахарный комбинат» использует исключительно экологически чистое сырье, выращенное на полях, которые славятся своим естественным плодородием. 

За последнее десятилетие вложены значительные собственные средства в модернизацию производства и оптимизацию технологических процессов, что позволило увеличить объем переработки сахарной свеклы до 3500 тонн в сутки, а качество продукции довести до международных стандартов. 

Приоритетными целями ООО «Балашовский сахарный комбинат» является забота об окружающей среде, а также обеспечение промышленной и экологической безопасности. Для этого на комбинате вводится в эксплуатацию новейшее оборудование.

ООО «Балашовский сахарный комбинат» является градообразующим предприятием, активно участвующим в благотворительных акциях и социальной жизни района. Стабильная работа предприятия дает возможность трудоустроить и обеспечить достойную оплату труда 550 сотрудникам.

5. Строительство комбикормового завода началось в 1932 году. 20 декабря 1937 года завод был принят государственной комиссией. Производственная мощность составляла 50 тонн в сутки.

В 1967 году прошла полная реконструкция завода, и производственная мощность доведена до 1070 тонн в сутки. В 1974 году был сдан в эксплуатацию склад напольного хранения комбикормов в таре, емкостью 3200 тонн. с отделением затарки, производительностью 150 тонн в сутки. 11 августа 1993 года завод был преобразован в акционерное общество.

С 2005 года основным акционером ОАО «Балашовский комбикормовый завод» является ООО «Вологодский центр птицеводства»

Основной вид деятельности завода — хранение зерна.

Городское поселение город Балашов обладает значительным учебно-научным потенциалом и является центром по подготовке кадров для различных потребностей хозяйственного комплекса районного и областного значения.

Транспортная инфраструктура городского поселения – железнодорожные станции и развитая система железнодорожных подъездных путей, наличие системы обходных автомобильных дорог, поддерживают его инвестиционную привлекательность и способствуют развитию связей между регионами.

Обслуживание транзитных перевозок по магистральным транспортным направлениям обеспечивает рабочие места, связанные с эксплуатацией железной дороги, ремонтом и обслуживанием сети внешних автомобильных дорог.

При условии увеличения объемов производства сельского хозяйства дальнейшее развитие могут получить предприятия по переработке сельхозпродукции, а также по изготовлению и ремонту сельскохозяйственной техники.

Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности частично может решать проблему женской занятости.

Развитие туристско-рекреационной функции, а также сопутствующих ей функций - организационно-хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, может стать перспективным и экономически прибыльным как для городского поселения, так и для области при условии социальной, профессиональной и бюджетной поддержки.

Успехи экономического развития городского поселения город Балашов в значительной степени будут зависеть от высокой гражданской и государственной позиции лидеров местного самоуправления и руководителей градообразующих предприятий.

3.3. Сведения о градостроительной деятельности на территории городского поселения город Балашов

Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными средствами благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений. Посредством градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных целевых программ и инвестиционных проектов, формируются планировка и застройка территории, оптимизируется в соответствии с зонированием территории размещение объектов жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик городского поселения, улучшается состояние городской среды.

Наиболее важным документом для городского поселения город Балашов, отражающим весь круг задач его пространственного развития, является генеральный план.

В настоящий момент градостроительная деятельность на территории городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района осуществляется на основе разработанного Генерального плана муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района, утвержденного решением Совета муниципального образования город Балашов Балашовского МР Саратовской области №56/1 от 03.10.2012 г. (с изм., утвержденными Решением Совета муниципального образования город Балашов О внесении изменений в генеральный план муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района, утвержденный решением Совета муниципального образования город Балашов Балашовского МР Саратовской области № 97/2 от 28.07.2023 г.)
При разработке Генерального плана были проанализированы и использованы документы территориального планирования федерального уровня, схемы территориального планирования Саратовской области, Балашовского района.

Материалы разработанного Генерального плана городского поселения дополняются и корректируются с учетом стратегических и программных документов (федерального, регионального и местного уровней), а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Согласно вышеуказанному документу территориального планирования, развитие территории городского поселения город Балашов построено на комплексном подходе, конечным результатом которого является планирование взаимоувязанного размещения конкретных объектов капитального строительства, пространственного положения планируемых к строительству объектов, в целях исключения конфликта интересов различных структур управления по отношению к земле, как главному инвестиционному ресурсу территории поселения.

Согласно ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация вышеуказанного генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий настоящей программы.

Кроме того, в настоящий момент на территории городского поселения город Балашов действуют Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Совета муниципального образования город Балашов от 26.07.2018г. № 68/3.

3.4. План прогнозируемой застройки

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.2021 жилищный фонд муниципального образования г. Балашова составил 1870 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составила 24,9 м2 на 1 постоянного жителя.

Ориентировочно, 68% из общего объёма приходится на многоэтажный и малоэтажный многоквартирный жилищный фонд, 32% жилищного фонда размещается в усадебной застройке.

Общая площадь «ветхого» жилищного фонда с износом свыше 65% – 52,5 тыс. м2 (3,1% от общего объёма существующего жилья).

Таблица 15

Благоустройство жилищного фонда, %
	Всего
	водопроводом
	канализацией
	отоплением
	горячим водоснабжением
	газом
	ванными

(душем)
	напольными

электро-плитами

	100,0
	75,9
	75,9
	100
	53,7
	94,5
	56,7
	1,9


Таблица 16

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

	Наименование
	тыс. м2 общей площади
	%

	Каменные и кирпичные
	934,3
	54,5

	Панельные, блочные
	121,5
	7,1

	Смешанные
	28,4
	1,7

	Деревянные 
	606,3
	35,4

	Прочие
	21,8
	1,3


Таблица 17

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

	
	Наименование
	тыс. м2 общей площади
	%

	1
	До 1920 г.
	93,8
	5,5

	2
	1921-1945 г.г.
	122
	7,1

	3
	1946-1970 г.г.
	670,8
	39,2

	4
	1971-1995 г.г.
	706,7
	41,3

	5
	После 1995 г.г.
	119
	6,9

	Итого
	1712,3
	100,0


Таблица 18

Характеристика жилищного фонда по износу

	
	Наименование
	тыс. м2 общей площади
	%

	1
	От 0 до 30%
	906
	52,9

	2
	От 31 до 65%
	753,8
	44

	3
	От 66 до 70%
	42,2
	2,5

	4
	Свыше 70%
	10,3
	0,6

	Итого
	1712,3
	100,0


Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 388 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – около 20 тыс. м2 общей площади в год.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 45-55 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 2,1 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения 72 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 29,5 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

1).
многоэтажная секционная застройка – 250 чел./га;

2).
усадебная застройка:

· 
при участках 4 сотки – 80 чел./га; 

· 
при участках 6-8 соток – 40 чел./га;

· 
при участках 10 соток – 20-25 чел./га.

Размер приусадебного участка в границах города рекомендуется принять: от 4 соток в центре города, до 10  соток – в остальных планировочных районах. Земельные участки более 0,08 га проектом предлагается размещать в периферийных районах, за пределами основной застройки города.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-
под многоэтажную, среднеэтажную и малоэтажную многоквартирную застройку – 115 га, в том числе 90 га (75-80%) – свободные территории, порядка 25 га  (20%) – реконструируемые;

-
под индивидуальную коттеджную застройку – 75 га. 

На возможный вариант увеличения инвестиций и развития строительной базы, для обеспечения маневрирования строительства, а также с целью определения возможных направлений территориального развития городского поселения, документом территориального планирования предусматриваются резервные территории для размещения жилищного строительства – около 70 га.

На первый этап строительства предполагается освоение 1/3 намеченного объёма нового строительства – 160 тыс. м2 общей площади.

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 10-15 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития города – 1,9 млн. м2 общей площади.

Таблица 19

Ориентировочное распределение жилищного фонда и населения городского поселения на планируемый срок развития

	
	Наименование планировочных районов
	Современное состояние
	Планируемый срок 

(тыс. м2 общей площади)
	Расселяемое население,

 чел.

при средней обеспечен.

25 м2/чел

	
	
	
	Убыль за весь период
	Сущ. сохр.
	Новое

стр-во
	Итого к концу

срока
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Центральный, всего
	240 563
	37 440
	203123
	153000
	356 123
	17 910

	
	- многоэтажная;
	121 705
	
	121705
	153000
	274 705
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	47 228
	
	47 228
	
	47 228
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	71 630
	37 440
	34 190
	
	34 190
	

	2
	Юго-западный, всего
	147 715
	7 500
	140215
	30 000
	170215
	8 500

	
	- многоэтажная;
	49 555
	
	49 555
	30 000
	79 555
	

	
	- малоэтажная  2-4 этажа
	11 682
	
	11 682
	
	11 682
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	86 478
	7 500
	78 978
	
	78 978
	

	3
	Привокзальный, всего
	257 583
	
	257 583
	
	257 583
	14 050

	
	- многоэтажная;
	139 173
	
	139 173
	
	139 173
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа;
	40 690
	
	40 690
	
	40 690
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	77 720
	
	77 720
	
	77 720
	

	4
	«Ветлянка», всего 
	81 845
	
	81 845
	
	81 845
	4 090

	
	- многоэтажная;
	-
	
	-
	
	-
	

	
	- малоэтажная2-4 этажа.;
	12 245
	
	12 245
	
	12 245
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	69 600
	
	69 600
	
	69 600
	

	5
	«Козловка», всего
	319 334
	
	319 334
	
	319 334
	15 890

	
	- многоэтажная;
	39 282
	
	39 282
	
	39 282
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	3 160
	
	3 160
	
	3 160
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	276 892
	
	276 892
	
	276 892
	

	6
	«Проспект Космонавтов», всего  
	382 368
	
	382 368
	30 000
	412 368
	22 740

	
	- многоэтажная;
	336 730
	-
	336 730
	30 000
	366 730
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	11 128
	-
	11 128
	
	11 128
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	34 510
	-
	34 510
	
	34 510
	

	7
	Юго-восточный сущ, всего  
	282 892
	
	282 892
	
	282 892
	16 040

	
	- многоэтажная;
	239 949
	-
	239 949
	
	239 949
	

	
	- малоэтажная  2-4 этажа:
	28 443
	-
	28 443
	
	28 443
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	14 500
	-
	14 500
	
	14 500
	

	8
	Завокзальный, всего 

Кроме того за расч срок 
	
	
	
	19 500

311 750
	19 500

231 750
	650

9150

	
	- многоэтажная; за расчетный срок
	
	
	
	276 250
	213 750
	8 550

	
	- малоэтажная (индивид.)
	
	
	
	19 500
	19 500
	650

	
	- малоэтажная (индивид.), за расчетный срок
	
	
	
	35 500
	18 000
	600

	9
	Юго-восточный новый, всего  
	
	
	
	75 000
	75 000
	2 500

	
	- малоэтажная (индивид.)
	
	
	
	75 000
	75 000
	2 500

	
	ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	1712 300
	44 940
	1667360
	387500
	2054860
	105 370

	
	- многоэтажная
	926 394
	
	926394
	275500
	1201894
	

	
	- среднеэтажная 2-4 этажа.;
	154 576
	
	154576
	
	154576
	

	
	- малоэтажная (индивид)
	631 330
	44 940
	586390
	112 000
	698390
	


Таблица 20

Ориентировочное распределение жилищного фонда и населения городского поселения на первый этап развития 

	
	Наименование планировочных районов
	Современное состоя-ние
	Планируемый срок 

(тыс. м2 общей площади)
	Расселяемое население,

 чел.

при средней обеспечен.

25 м2/чел

	
	
	
	Убыль за весь период
	Сущ. сохр.
	Новое

стр-во
	Итого к концу

срока
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Центральный, всего
	240 563
	7 500
	233063
	80 000
	313063
	16 500

	
	- многоэтажная;
	121 705
	
	121705
	80 000
	201 705
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	47 228
	
	47 228
	
	47 228
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	71 630
	7 500
	64 130
	
	64 130
	

	2
	Юго-западный, всего
	147 715
	2 500
	145215
	20 000
	165215
	8 700

	
	- многоэтажная;
	49 555
	
	49 555
	20 000
	69 555
	

	
	- малоэтажная  2-4 этажа
	11 682
	
	11 682
	
	11 682
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	86 478
	2 500
	83 978
	
	83 978
	

	3
	Привокзальный, всего
	257 583
	
	257 583
	
	257 583
	14 050

	
	- многоэтажная;
	139 173
	
	139 173
	
	139 173
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа;
	40 690
	
	40 690
	
	40 690
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	77 720
	
	77 720
	
	77 720
	

	4
	«Ветлянка», всего 
	81 845
	
	81 845
	
	81 845
	4 090

	
	- многоэтажная;
	-
	
	-
	
	-
	

	
	- малоэтажная2-4 этажа.;
	12 245
	
	12 245
	
	12 245
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	69 600
	
	69 600
	
	69 600
	

	5
	«Козловка», всего
	319 334
	
	319 334
	
	319 334
	15 890

	
	- многоэтажная;
	39 282
	
	39 282
	
	39 282
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	3 160
	
	3 160
	
	3 160
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	276 892
	
	276 892
	
	276 892
	

	6
	«Проспект Космонавтов», всего  
	382 368
	
	382 368
	30 000
	412 368
	21 960

	
	- многоэтажная;
	336 730
	-
	336 730
	30 000
	366 730
	

	
	- малоэтажная 2-4 этажа
	11 128
	-
	11 128
	
	11 128
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	34 510
	-
	34 510
	
	34 510
	

	7
	Юго-восточный сущ, всего  
	282 892
	
	282 892
	
	282 892
	16 040

	
	- многоэтажная;
	239 949
	-
	239 949
	
	239 949
	

	
	- малоэтажная  2-4 этажа:
	28 443
	-
	28 443
	
	28 443
	

	
	- малоэтажная (индивид.)
	14 500
	-
	14 500
	
	14 500
	

	8
	Завокзальный, всего  
	
	
	
	19 500 
	19 500
	650

	
	- малоэтажная (индивид.)
	
	
	
	19 500
	19 500
	650

	9
	Юго-восточный новый, всего  
	
	
	
	50 000
	50 000
	1620

	
	- малоэтажная (индивид.)
	
	
	
	50 000
	50 000
	1620

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- многоэтажная
	926 394
	
	926 394
	90 000
	1016394
	

	
	- среднеэтажная 2-4 этажа.;
	154 576
	
	154 576
	
	154 576
	

	
	- малоэтажная (индивид)
	631 330
	10 000
	621 330
	69 500
	690830
	

	
	ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	1712 300
	10 000
	1702300
	159 500
	1861800
	99 500


3.5. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Оценка объемов потребления коммунальных ресурсов играет важное значение. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Инженерные системы водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения должны обеспечивать круглосуточное и бесперебойное предоставление услуг потребителям в соответствии с требованиями к их качеству. Во-вторых, прогнозные объемы потребления коммунальных ресурсов определяют доходы ресурсоснабжающих организаций и, соответственно, оказывают непосредственное воздействие на уровень инвестиционных расходов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры.

Совокупное потребление коммунальных ресурсов определяется как сумма потребления следующих категорий потребителей:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие потребители.

Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на сальдо притока новых потребителей, площади жилых зданий и объектов социального, культурно-бытового и промышленного назначения, с учетом энергосберегающих эффектов от реализации предлагаемых мероприятий настоящей Программы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки(величины новых нагрузок)

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная нагрузка по каждому виду коммунальных ресурсов, величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 6 настоящей Программы.

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 7.2 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 7.3 Обосновывающих материалов.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 21.

Таблица 21

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения
	Наименование вида ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия 
	Количество перерывов и снижение качества в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения

	Водоснабжение 
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения

	Газоснабжение
	Бесперебойное обеспечение подачи газа заданных параметров всем присоединенным потребителям


4.6. Показатели воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения городского поселения город Балашов отнесены следующие объекты и территории:

●
производственные, коммунальные объекты, скотомогильник и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

●
источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, автодороги и др.);

●
источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

●
золоотвалы, карьеры, полигоны ТБО, несанкционированные свалки и другие нарушенные территории;

●
очистные сооружения канализации, отстойники;

●
кладбища;

●
магистральные газопроводы и ГРС;

●
воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

Наличие на территории поселения крупных промышленных предприятий, а также большого количества автотранспорта, определяет достаточно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

По данным Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта (с учетом индивидуального) в 2008 г. составили 14,225 тыс. т/год.

Таблица 22

Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (без железнодорожного транспорта)

	Наименование ЗВ

(основные примеси)
	Всего: 
	от стационарных источников
	от автотранспорта

	Всего

в том числе:
	14,225
	0,461
	13,764

	твердые вещества
	0,056
	0,042
	0,014

	газообразные и жидкие
	14,169
	0,419
	13,75

	из них: диоксид серы
	0,091
	0,007
	0,084

	оксид углерода
	10,416
	0,282
	10,134

	оксиды азота
	2,186
	0,083
	2,103

	углеводороды
	1,471
	0,040
	1,431

	прочие
	
	0,007
	


В выбросах стационарных источников присутствуют вещества всех классов опасности. По объёму выбросов превалируют вещества четвертого класса опасности. Основная доля из этой группы приходится на углерода оксид (СО), бензин, аммиак, пыль муки. Вещества третьего класса опасности представлены в основном диоксидом серы (SO2), окислами азота (N0), неорганической пылью с содержанием SiO2 70-20%, пылью зерновой, сажей, ксилолом. Доля веществ второго класса (сероводород, др.) и веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, свинец и его соединения, озон и др.) незначительна.

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха городского поселения город Балашов, на основании представленных данных, были проведены расчеты рассеивания веществ по программе УПРЗА «Эколог» (версия 3.0) фирмы «Интеграл» г.Санкт-Петербург. Рассмотрено 48 загрязняющих веществ, из которых по 10 веществам расчет оказался не целесообразен. Для анализа были рассмотрены следующие вещества: натр едкий, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углерода оксид, ксилол, масло минеральное нефтяное, взвешенные вещества, пыль неорганическая с содержанием SiO2 более 70%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль комбикормовая, пыль абразивная, пыль древесная, а также суммации: азота диоксид + сера диоксид, сера диоксид + фтористый водород, сера диоксид + аэрозоль серной кислоты +аммиак, сера диоксид +кислота серная, сера диоксид + сероводород, углерода оксид + пыль цементного производства.

Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городском поселении город Балашов не имеется. Плановый лабораторный контроль исследования воздуха на улицах поселения проводится по распоряжению ТО ТУ Роспотребнадзора.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит. Однако, учитывая, что основные промышленные предприятия сосредоточены в городском поселении город Балашов, то можно говорить о возможном повышении уровня загрязнения воздушной среды города.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

4.7. Критерии доступности платы за коммунальные услуги

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, представленных в таблице 23.

Таблица 23

Критерии доступности платы за коммунальные услуги

	1 группа «Расходные (долевые) показатели»

	Максимально граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
	Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи
	Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

	2 группа «Показатели задолженности»

	Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги в среднегодовом исчислении
	Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения

	3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

	Размер субвенций, из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
	Прогнозируемый рост расходов бюджета области на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы)
	Доля жителей, имеющих право на получение субсидий
	Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
	Объем расходов на обеспечение предоставления субсидий гражданам


4.8. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы

Таблица 24

Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в городском поселении город Балашов

	Услуги
	Ед.изм.
	Тариф на коммунальные услуги

	
	
	Величина тарифа

на 2025 г., руб./куб.м
	Величина тарифа на 2026 г., руб./куб.м
	Величина тарифа

на 2027 г., руб./куб.м

	
	
	01.12.25 по 31.12.25
	с 01.01.26

по 30.06.26
	с 01.07.26

по

31.12.26
	С 01.01.27 по 30.06.27
	С 01.07.27 по 31.12.27

	Отопление (МУП БМР «СТБР», город, кпт ЮЛ)
	руб./Гкал
	2838,70
	2838,70
	3102,28
	3102,28
	3088,14

	Отопление (МУП БМР «СТБР», КПТ ФЛ)
	руб./Гкал
	2559,96
	2559,96
	2797,66
	2797,66
	2784,91

	Водоснабжение (МКУ МО г.Балашов «Городское ЖКХ»)
	Руб./м3
	41,09
	38,74
	40,33
	40,33
	41,90

	Водоотведение (МКУ МО г.Балашов «Городское ЖКХ»)
	Руб./м3
	35,76
	33,59
	35,22
	35,22
	36,33

	Газоснабжение (газовые плиты) при наличии центрального горячего водоснабжения
	Руб./м3
	10,97
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение (газовые плиты) при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	Руб./м3
	9,58
	-
	-
	-
	-

	Электроснабжение (ПАО «Саратовэнерго»)
	Руб./кВт/ч
	Юр. лица – 12,09;

Городское население по диапазонам: 1Д-5,34/2Д-8,00/3Д-11,31

Сельское население и городское с электроплитами/электроотопительными установками по диапазонам: 1Д-3,74/2Д-5,60/3Д-7,92
	Городское население по диапазонам: 1Д-5,34/2Д-8,00/3Д-11,31

Сельское население и городское с электроплитами/электроотопительными установками по диапазонам: 1Д-3,74/2Д-5,60/3Д-7,92
	-
	-
	-

	Вывоз ТКО (ООО «Региональный оператор Ситиматик»)
	Руб./м3
	535,39
	-
	-
	-
	-


5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета городского поселения город Балашов, а также привлекаемые средства бюджета вышестоящих уровней.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 1087965,7 тыс.руб.+ (ДС по ПСД).

Таблица 25

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2035 гг.

	тыс.руб.

	Местный бюджет
	-
	31041,41
	80645,75 + ДС в соответствии с ПСД
	610553,80 + ДС в соответствии с ПСД
	154408,95
	211315,79

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Источник финансирования не определен
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основании данных о существующем и прогнозируемом потреблении ресурсов, рассчитанном с учетом планируемого до 2035 года увеличения площади жилищного фонда городского поселения город Балашов, прогнозируемой численности населения и уровня жилищной обеспеченности граждан.

Перспективная численность населения городского поселения город Балашов на начало 2035 года -71959 человек.

Основная цель жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды. В качестве основных направлений для размещения жилищного строительства возможно освоение неиспользуемых участков в границах населенного пункта, так как идет процесс выбывания ветхого и аварийного жилого фонда, а также застройка территорий, зарезервированных под жилищное строительство.

Новый жилищный фонд городского поселения формируется как за счёт индивидуальной застройки усадебного типа, так и за счёт возведения мало-, средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов. 

Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, а также соответствует функциональному профилю населённого пункта.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Предложения по развитию жилищного фонда:

· оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

· обеспечение населения газоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

· комплексное благоустройство жилых кварталов.

7. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 г. № 359/ГС.

К ним относятся:

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

· показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность городского поселения город Балашов без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения городского поселения являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение к 2035 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

· максимальная газификация территорий;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
7.1. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Критерий, характеризующий информационную доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса, оценивается как наличие или отсутствие свободного доступа к информации о деятельности организации коммунального комплекса неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

7.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 26.

Таблица 26

Показатели качества коммунальных ресурсов

	Наименование ресурса
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества

	Электрическая энергия
	Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года.

Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ (ГОСТ Р 54149 – 2010 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»). 

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии 1 источника питания, отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода.

Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже, - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000).

Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/см²); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/см²); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.

Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С.

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C;снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.

Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается.

	Водоснабжение
	Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»);

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/см²) до 0,6 МПа (6 кгс/см²); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/см²).

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*), отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается, отклонение давления не допускается.

	Водоотведение
	-------------

	Вывоз твердых отходов
	Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем

	Газоснабжение
	-------------


Ресурсоснабжающие и обслуживающие организации должны обеспечивать качество предоставляемых услуг не ниже показателей указанных в таблице в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

7.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.08.2025 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов содержатся ниже в таблицах. Сведения представлены по приборам учета холодной, горячей воды, электрической энергии, газ, тепловой энергии и сточным бытовым водам.

Таблица 27

Данные по приборам учета ресурсов (холодная вода)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Городское поселения город Балашов 
	35706
	7990
	22.38
	451
	25770
	5577
	21.64
	9936
	2413
	24.29


Таблица 28

Данные по приборам учета ресурсов (горячая вода)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Городское поселения город Балашов 
	23828
	5074
	21.29
	378
	23739
	5074
	21.37
	89
	0
	0.00


Таблица 29

Данные по приборам учета ресурсов (электрическая энергия)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома
	Оснащённость двухтарифными счетчиками
	Оснащённость трехтарифными счетчиками 

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %
	Количество помещений, оснащенных двухтарифными счетчиками
	Процент помещений, оснащенных двухтарифными счетчиками, %
	Количество помещений, оснащенных трехтарифными счетчиками
	Процент помещений, оснащенных трехтарифными счетчиками

	Городское поселения город Балашов 
	36424
	33204
	91.16
	452
	25842
	22799
	88.22
	10 582
	10 405
	98.33
	16
	0.05
	0
	0.00


Таблица 30

Данные по приборам учета ресурсов (газ)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Городское поселения город Балашов 
	35588
	11138
	31.30
	440
	25126
	4838
	19.25
	10462
	6300
	60.22


Таблица 31

Данные по приборам учета ресурсов (тепловая энергия)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Городское поселения город Балашов 
	25413
	1
	0.00
	402
	25324
	1
	0.00
	89
	0
	0.00


Таблица 32

Данные по приборам учета ресурсов (сточные бытовые воды)

	Территория
	Общее количество помещений
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Городское поселения город Балашов 
	35422
	72
	0.20
	451
	25770
	72
	0.28
	9652
	0
	0.00


8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Согласно ранее разработанного в 2001 г. ГПУ «Гипрокоммунводоканал» ТЭО «Водозабор подземных вод г. Балашова Саратовской области», по шифру 701, источником хозяйственно — питьевого и производственного водоснабжения принимаются подземные воды альбского и барремского горизонтов. 

Водозаборы с очистными сооружениями размещаются на 2-х площадках:

№1- в долине реки Хопер в районе расположения существующего водозабора из реки Хопер. 

Производительность водозабора — 6000 м3 (7 скважин)

№2 — на свободной территории к востоку от г. Балашова в районе базы учхоза техникума механизации сельского хозяйства.

Производительность водозабора — 18000 м3 (22 скважины).

Общая производительность водозаборов — 6000 + 18000 = 24000 м3.

После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений из артскважин и прокладки новых сетей водопроводов, существующие водозаборные сооружения из р. Хопёр подлежат реконструкции, т. е. подлежат выводу из эксплуатации оголовки, насосная станция I подъёма и станция очистки воды. В работе остаются насосная станция  II подъёма и резервуары запаса воды.  

Расчётные расходы и потребные напоры определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при следующих исходных данных выданных МППУ «Водоканал» г. Балашова:

1. Расчётное количество жителей, проживающих в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением – 22129 человек . Норма водопотребления — 300л/сут.

Q сут =  22129 х 0.30 = 6638.7 м3/сут.

2. Расчётное количество жителей, проживающих в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями – 25400 человек. Норма водопотребления -200 л/сут.

Q сут =  25400 х 0.20 = 5080.0 м3/сут.

3. Расчётное количество жителей, проживающих в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями (без ванн) – 16300 человек. Норма водопотребления -160 л/сут.

Q сут =  16300 х 0.16 = 2608.0 м3/сут.

4. Расчётное количество жителей с водопользованием из водоразборных колонок – 46171 человек . Норма водопотребления — 50 л/сут.

Q сут =  46171 х 0.05 = 2308.0 м3/сут.

5. Полив зелёных насаждений – 55000 м2. Норма водопотребления — 4 л/сут.

Q сут = 55000м2 х 0.004  = 220.0 м3/ сут.

6. Полив твёрдых покрытий – 110000 м2.  Норма водопотребления — 0.4 л/сут.

Q сут =  110000 м2 х 0.0004 = 44.0 м3/сут.

Qобщ. сут  = 6638.7 + 5080.0 +2608.0 + 2308.0 = 16634.7 м3/сут.

Qобщ. сут. max  = 16634.7м3/сут х 1.2 = 19961.7 м3/сут.

Коэффициент часовой неравномерности  Кчас = β х α = 1.1х1.3=1.43

q час max  =  19961.7х 1.43/24  = 1190 м3/час.

q сек max   =    1190.0 : 3.6 = 330.4 л/сек.

6. Промышленные нужды — 3608.5 м3/сут.

Общий расход воды на хоз-питьевые и производственные нужды:

Qcут  = 19961.7 + 220.0 + 44.0 +3608.5 =  23834.2 м3/сут.

Потребный напор — 60 м

Таблица 33

Прогноз объема водоснабжения на расчетный срок

	Наименование территории
	Численность населения, чел.
	Объем воды, куб. м/сут.

	
	
	На пожаротушение
	На полив
	На хозяйственно-питьевые нужды
	Всего

	г. Балашов
	71959
	-
	882,38
	14045,94
	14928,32


Для обеспечения надёжного водоснабжения городского поселения город Балашов проектом предусмотрена прокладка кольцевого  водопровода Ǿ 600мм с подключением к проектируемому водоводу.

В связи с тем, что существующие водоводы находятся в плохом состоянии (изношены на 70-100%) предусмотрена замена трубопроводов разводящих сетей, и проектирование новых водопроводных напорных  труб:

· 225мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 18599-2001 L = 5610 м.

· 315мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 18599-2001 L = 103170 м.

· 400мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 L = 200 м.

· 600мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 L = 21000 м.

Первоочередным строительством является район «Проспект Космонавтов».

На  водопроводах  запроектирована  установка пожарных гидрантов.

Защита стального водопровода предусмотрена цементно-песчаной смесью толщиной 12-14мм. Наружная изоляция принята весьма усиленная битумно-полимерная толщиной 9 мм по ГОСТ 9.602-89.

Глубина заложения труб 2.0- 2.2 м от поверхности земли до низа трубы.

Для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов тип. пр. 901-09-11.84.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет- 70 л/с  (2 пожара х 35л/с).

Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях водопровода.

Расход на внутреннее пожаротушение — 15 х 2 = 30.0л/с.

Водоотведение

В связи со строительством 2-х новых микрорайонов проектом предусмотрено:

1. Проектирование новых КНС месторасположение которых будет определено при проектировании рабочей стадии проекта.

2. Проектирование напорного трубопровода (две нитки) 200ммL≈2.5км, 300мм L≈ 4.1км.

3. Проектирование самотечной канализации 200мм  L≈1.35 км, 300мм  L≈ 3.0км, 500мм  L≈ 3.0км.

4. Переключение Центрального, Юго-западного, «Ветлянки», Привокзального Завокзального районов на очистные сооружения «Балашовское ЖКХ».

По мере ввода в эксплуатацию нового строительства, необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений  «Балашовское ЖКХ» на производительность 20 тыс.м3/сут (выполняется отдельным проектом).

Сети канализации 200-300 мм проектируются из двухслойных профилированных труб из высокомодульного полиэтилена по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Для обеспечения надёжной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

· вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

· постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электротехнического оборудования, что повысит надёжность их работы;

· вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надёжность функционирования системы канализации.

Жилой район по проспекту Космонавтов, бывший военный городок (жилые районы по ул. Титова и ул. Автомобилистов), существующая и проектируемая промышленные зоны по Саратовскому шоссе и ул. Пригородной, новый жилой район «Восточный» будут обслуживаться канализационными очистными сооружениями ООО «Аква», введёнными в эксплуатацию в 1971 году.

8.2. Газоснабжение

Схема газопроводов высокого давления остается существующая.

В соответствии с генеральным планом, на перспективу развития городского поселения предполагается:

Центральный район (площадка №1)

Реконструкция существующих газовых сетей высокого давления, замена действующих ШРП на газорегуляторный пункт блочного типа с пропускной способностью, соответствующей уточненной на последующих стадиях проектирования расчетной схемой газопроводов.

ГРП следует размещать в центре нагрузок с радиусом действия, обеспечивающим бесперебойную подачу газа потребителям.

Юго-западный район (площадка №2).

Установка газорегуляторного пункта блочного типа на ул. Коммунистической, пересечение ул. Горохова, прокладка газопровода  высокого давления.

Завокзальный район, Юго-восточный новый район, (площадки №3,4).
Установка газорегуляторных пунктов блочного типа с пропускной способностью в соответствии расчетной схемой газопроводов (на последующих стадиях проектирования), прокладка газопровода высокого давления.

Район «Проспект Космонавтов» (площадка №5)

От существующего ГРП-12 с уточнением его пропускной способности  при  возросшей нагрузке и, при необходимости, замене оборудования ГРП и перекладке газопроводов при необходимости бо́льшего диаметра.

Годовые  расходы газа по  категориям потребителей определены исходя из удельных норм расхода газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, принятыми в соответствии с  ГОСТ Р 51617. Годовые расходы газа на нужды отопления определены по укрупненным показателям теплового потока на отопление жилых  и общественных  зданий и средней температурой воздуха за отопительный период.

Таблица 34

Годовое потребление газа

	Категория потребителей
	Годовой расход газа

	1. Индивидуальные и коммунально-бытовые потребители
	3,0

	2. Отопление и вентиляция жилых и общественных  зданий(мелкие  и квартальные отопительные котельные, автономное отопление)
	26,357

	3. Прочие потребители (10%)
	2,94

	Итого
	32,297


На планируемый срок генпланом предлагается 100% охват населения сетевым природным газом. 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 35.

Таблица 35

	Наименование
	Ед.изм.
	Микрорайоны
	Итого

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Годовой расход газа
	Тыс.нм3/год
	7632,21
	1610,73
	17622,76
	985,88
	1702,15
	30552,85

	Часовой расход газа, тыс нм3/час

а) равномерно-распределенный

б) отопление
	Тыс.нм3/час


	0,394

3,006
	0,116
0,633
	0,773 6,329
	0,174

0,221
	0,116

0,633
	1,573

10822,0

	Протяженность газопровода
	км
	0,15
	0,8
	0,5
	0,115
	-
	2,53

	Строительство ГРП
	шт
	1
	1
	3
	1
	-
	6

	Средний диаметр
	мм
	100
	80
	100
	100
	80
	


8.3. Теплоснабжение

В связи с развитием городского поселения и строительством новых коммунально-бытовых предприятий и общественных зданий выполнен расчет теплопотребления новыми потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000. ГОССТРОЙ РОССИИ. РАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» г. Москва.

Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение принят в размере 325 ккал/ч на одного жителя с учетом учреждений обслуживания.

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от существующих котельных с учетом их реконструкции и от вновь сооружаемых источников с переключением существующих жилых районов на новые источники тепла.

Теплоснабжение Восточного района города предлагается осуществить от новой газо-турбинной станции или новой котельной взамен котельной «Балашовтепло». Окончательное решение будет принято после разработки ТЭО.

Жилой район «Рембазы»  в перспективе также планируется перевести на теплоснабжение от этого выбранного источника тепла.

Коттеджная застройка и малоэтажные дома планируются с поквартирным отоплением.

Здания новой застройки на реконструируемых площадях (площадки №1 и 2) будут подключаться к существующим тепловым сетям от котельной РК. Окончательное решение по реконструкции котельной, тепловых сетей, месту и способу подключения будет определено по результатам разработки проектов планировки территорий на следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение застройки на свободной территории возможно от новых источников тепла.

Перспективное развитие жилых зон городского поселения город Балашов предусматривает организацию 5-ти новых площадок для жилой застройки.

Таблица 36

	№ пл-ки
	Суммарная предполагаемая 

нагрузка, Гкал/час
	Предполагаемое население
	Вид застройки
	Источник предполагаемого теплоснабжения

	1 Центральный район
	19,0 Гкал
	6120 чел.
	5-9-ти этажная застройка (на сносе старого жилья)
	Котельная РК (ул.30лет Победы,71) (реконстр.)

	2 Юго-западный район
	4,0 Гкал
	1200 чел.
	5-9 ти этажная застройка (на сносе старого жилья)
	Котельная РК (ул.30лет Победы,71) (реконстр.)

	3 Завокзальный район
	36 Гкал
	12 800 чел. из них 1250 чел. Коттеджной застройке
	Коттеджная застройка, 5-9 этажная застройка на свободной территории 
	Перспективная котельная

	4 Юго-восточный новый район


	1,4 Гкал (на общ. здания)
	2500 чел.
	Коттеджная застройка, общественные здания на свободной территории
	Перспективная блочная котельная для общ. зданий

	5 Район «Проспект Космонавтов»
	4,0 Гкал
	1200 чел.
	5-9 этажная застройка на свободной территории
	Выбранный источник тепла


Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

· Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

· Возможное проектирование и строительство новых источников тепла;

· Реконструкция существующих котельных с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное с высоким КПД;

· Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

· Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

· Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

8.4. Электроснабжение

Источником покрытия электрических нагрузок проектируемых жилых застроек служит ПС 220/110/35/10кВ« Хопер-I», ПС 110/35/10кВ « Хопер-II», ПС 110/10 кВ «Балашов - город», ПС110/27,5 /6 кВ « Хопер-Тяговая».

По категориям электроснабжения потребители, в основном, относятся ко II и III категориям, за исключения котельных, канализационных и водопроводных очистных сооружений , канализационных насосных станций , которые относятся к I категории.

Распределение электроэнергии потребителям рассматриваемых жилых застроек осуществляется через существующие РП и от 2-х вновь проектируемых.

Расчетные нагрузки жилой застройки, объектов коммунально-бытового обслуживания, культурно-бытовых учреждений, детских садов и школ выбрано в соответствии с укрупненными показателями  для жилых сооружений  и объектов коммунально-бытового обслуживания, культурно-бытовых учреждений помещений) по РД 34.20185-94, для школ и детских садов по СП 131 110-3003.

Полная нагрузка на шинах ТП составляет 13500 кВт.

Наружное освещение жилых застроек учтено по нормам из расчета 8,3 кВт на 1 км протяженности улиц.

Распределительные пункты приняты типа IIРПК-2ТМI, совмещенные с трансформаторными подстанциями по типовым проектам 407-3-444.87.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает питание всех  проектируемых потребителей электрической энергии в соответствии с их категорийностью  классифицируемой ПУЭ.

Расчетные нагрузки и электропотребление по укрупненным показателя для проектируемой жилой застройки представлены в таблице 37.

Таблица 37

	Наименование 
	Планируемый срок
	

	
	Эл. нагрузка, МВт
	Эл.потребление, млн.кВт.ч


	Источник питания 
	Примечание
	Длина проект. Кл-10кВ

	Жилая  застройка №1
	4, 25
	22,74
	РП-9
	Проект.(т.ч. 1,2 мВт сущ. нагрузка жилой застройки).
	8,2км

	Жилая застройка №2
	1,43
	7,65
	РП-3
	Сущ.
	-

	Жилая застройка №3
	8,425
	44,9
	РП-10
	Проект.
	9,6км

	Жилая застройка №4
	1,97
	10,5
	РП-8
	Сущ.
	-

	Жилая застройка №5
	0,78
	4,1
	РП-4
	Сущ.
	-

	Итого:
	16,855
	89,9
	
	
	-

	Всего с учетом Кодн.=0,8 и потерь в сетях
	13,5
	
	
	
	


Для электроснабжения жилой группы №1 проектом предусматривается техперевооружение РП-3 и замена ячеек 10 кВ.

Для электроснабжения жилого района №3 проектом предусматривается строительство распределительного пункта №10 (по ГП). Для питания проектируемого РП №10 проектом предусматривается прокладка 2-х ниток кабеля  10 кВ от РУ-10 кВ проектируемого РП№10 (по ГП) до  РУ-10кВ ПС110/35/10 «Хопер».

Распределение электроэнергии потребителям жилых застроек №№2,4,5 осуществляется через 4 существующих  распределительных пункта.

Таблица 38

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

	Наименование территории
	Тип жилой застройки
	Существующая

	
	
	Удельная нагрузка, Вт/кв. м.
	Жилая площадь, кв.м.
	Суммарная электрическая нагрузка

	
	
	
	
	Активная, кВт
	Полная кВА

	МКД
	
	
	
	53336197
	

	Частный сектор
	
	
	
	31617498
	


8.5. Связь

Почтовая связь

Документом территориального планирования предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

· Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

· Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

· Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Для обеспечения почтовой связью планируемых жилых районов города Балашова рекомендуется установка ОПС. Предлагается использовать помещение в административном здании, в центре планируемой жилой застройки. Критериями территориального определения зоны обслуживания стационарного отделения связи являются: границы административной единицы, принятое допустимое время передвижения клиентуры к отделению связи и радиус обслуживания (7-8 мин., 500 м.). В центрах производственных подразделений и центрах сельхозпредприятий, расположенных в зоне обслуживания стационарного доставочного отделения связи, допускается организация автоматизированного отделения связи типа «Почта-автомат».

Телефонная связь

Действующим генеральным планом рекомендуется два варианта развития сети телефонной связи на территории городского поселения.

Вариант 1: Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующей АТС координатного типа на электронную (цифровую) станцию.

Также данный вариант проекта предусматривает установку ПСЭ в планируемых районах г. Балашова общей емкостью 4,500 тыс. номеров. Ёмкость ПСЭ выбрана из расчета общего жилого фонда и общественных зданий, и прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 250 пар, прокладываемыми в проектируемой телефонной канализации из асбестоцементных труб d=100 мм.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

1.
г. Балашов - р.п. Самойловка; 12,36 км.

2.
ЦАТС - Институт «Росгипропромсельстрой»; 0,52 км.

3.
ПСЭ-2 – «Сбербанк»; 0,82 км.

4.
ПСЭ-3 - планируемая ПСЭ-3; 1,64 км.

5.
АТС-27 - Планируемая ПСЭ-4; 2,37 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 17,71 км.

Вариант 2: Второй вариант предусматривает замену АТС координатного типа на электронную и установку ПСЭ в планируемых районах городского поселения город Балашов.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

1.
г. Балашов - р.п. Романовка 3,25 км.

2.
г. Балашов - г. Воронеж 12,16 км.

3.
г. Балашов - г. Калининск 14,03 км.

4.
г. Балашов - р.п. Самойловка 12,36 км.

5.
г. Балашов - г. Ртищево 4,92 км.

6.
ПСЭ-2 – «Сбербанк» 0,82 км.

7.
ЦАТС - Институт «Росгипропромсельстрой» 0,52 км.

8.
ПСЭ-3 - Планируемая ПСЭ-3; 1,64 км.

9.
АТС-27 - Планируемая ПСЭ-4; 2,37 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий по району составит приблизительно 52,07 км.

Радиовещание

Особенность применения проводного радио в границах городского поселения обусловлена наличием потенциально опасных объектов. В результате возникновения ЧС на потенциально опасных объектах возрастает роль своевременного оповещения населения. Генеральным планом рекомендуется восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для радиофикации планируемых жилых районов предусматривается строительство радиофидера проводом ПРСП 3, подвешиваемого на трубостойках габ. h=1,9 и 3,6; емк. 1х2. Точку подключения радиофидера определить после получения ТУ.

Таблица 39

Планируемые объекты проводного вещания

	Месторасположение радиоузла
	Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у
	Тип аппаратуры
	Мощность (кВт)
	Численность населения 
	Количество радиоточек

	г. Балашов
	планируемые районы жилой застройки (3) г. Балашов
	Луч – 0,1
	0,1
	9800
	816

	г. Балашов
	планируемые районы жилой застройки (4) г. Балашов
	Луч – 0,1
	0,1
	5500
	458


8.6.  Санитарная очистка территории

В связи с тем, что от существующей свалки не выдержаны санитарные нормы до жилой зоны, она рекомендуется к выносу. Территория после выноса объекта подлежит рекультивации. Через нормативное время после рекультивации необходимо провести пробы земли и воздуха на бывшей территории свалки на предмет принятия решения по поводу дальнейшего использования этой территории.

Генеральным планом предусматривается размещения полигона ТБО в южной части города с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м.

Система санитарной очистки и уборки территорий города предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от города сегодня составляет 138,75 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 165,0 тыс. м3/год и 150,0 тыс. м3/год на первый этап развития.

Вся территория поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

На полигоне ТБО выделить и оборудовать:

-
место для утилизации отходов лечебных учреждений (установка по термической утилизации ЛПУ);

-
яму Беккари для приема трупов павших животных;

-
локальные очистные сооружения для приема жидких отходов от не канализованной застройки со сбросом очищенной воды на полигон для прессовки ТБО.

Необходимо организовать сбор, накопление и передачу на переработку лицензированному предприятию отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в городе необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. На проектируемом полигоне ТБО целесообразно будет предусмотреть размещение комплекса по переработке вторичного сырья. 

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.
Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Генеральным планом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. 

Для вывоза снега с территории города предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе проектируемого полигона ТБО.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Для отходов ЛПУ необходимо приобретение специального автотранспорта.

Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

9. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация политики энергосбережения на территории городского поселения город Балашов, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

· 1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

· 2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы»;
· 3-й этап - расчет P итог - итоговой оценки эффективности Программы.
Итоговая оценка эффективности Программы (P итог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

[image: image3]
𝑉фaкт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

𝑉пл – плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

𝑢 – сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

· Программы выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

· Программы в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

· Программы не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

[image: image4.png]SUMK,
P, = —-100%, rae:
N




i = 1

𝐾𝑖 – исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах;

𝑁 – число планируемых значений показателей Программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

[image: image5.png]TL; paser

K=

+100%, rae:

lxM




П𝑖 фaкт – фактическое значение i показателя за отчетный год;
П𝑖 пл – плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

𝐾𝐼 = 100%

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

𝐾𝐼 = 0%

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям:

· Программа перевыполнена, если P2 > 100%;

· Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

· Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%;

· Программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле:

[image: image6.png]_PitP,

uror
2

Z.rae:




𝑃итог – итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

· P итог > 100% высокоэффективная;
· 90% < P итог < 100% эффективная;
· 75% < P итог < 90% умеренно эффективная;
· P итог < 75% неэффективная.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

10.1. Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере водоснабжении и водоотведении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Местоположение
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 гг.

	1
	Реконструкция очистных сооружений «Балашовское ЖКХ»
	Производительность – 20 тыс.м3/сут.
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	ПСД
	ДС в соответствии с ПСД
	0
	0

	2
	Строительство сетей водоснабжения
	Протяженность – 5,61 км

 225 мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 18599-2001 L
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	37026,20

	0
	0

	3
	Строительство сетей водоснабжения
	Протяженность – 10,317 км

 315 мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 18599-2001 L
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	96162,17

	0

	4
	Строительство сетей водоснабжения
	Протяженность – 0,2 км

 400 мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 10704-91 L
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	2562,27

	0
	0

	5
	Строительство сетей водоснабжения
	Протяженность – 21 км

 600 мм из полиэтилена  тип Т питьевая по ГОСТ 10704-91 L
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	518190,52

	0
	0

	6
	Строительство напорного трубопровода (две нитки)
	Протяженность – 2,5 км, диаметр – 200 мм
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	16500,1

	0

	7
	Строительство напорного трубопровода (две нитки)
	Протяженность – 4,1 км, диаметр – 300 мм
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	38215,07

	0
	0
	0

	8
	Строительство самотечной канализации
	Протяженность – 1,35 км, диаметр – 200 мм
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	5810,53

	0

	9
	Строительство самотечной канализации
	Протяженность – 3 км, диаметр – 300 мм
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	15812,58

	0
	0
	0

	10
	Строительство самотечной канализации
	Протяженность – 3 км, диаметр – 500 мм
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	21471,06

	0
	0


10.2. Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Местоположение
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 гг.

	1
	Газопровод уличных сетей
	Протяженность 2,53 км
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	9637,05

	0
	0

	2
	Строительство газорегуляторного пункта блочного типа на ул. Коммунистической, пересечение ул. Горохова,
	Рабочее давление на входе 0,6 Мпа,
пропускная способность 25 м3/ч
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	527,98

	0

	3
	Строительство газорегуляторного пункта блочного типа (Центральный район)
	Рабочее давление на входе 0,6 Мпа,
пропускная способность 25 м3/ч
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	527,98

	0
	0

	4
	Строительство газорегуляторного пункта блочного типа (Завокзальный район) – 3 шт.
	Рабочее давление на входе 0,6 Мпа,
пропускная способность 25 м3/ч
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	1583,95

	0

	5
	Строительство газорегуляторного пункта блочного типа (Юго-восточный новый район)
	Рабочее давление на входе 0,6 Мпа,
пропускная способность 25 м3/ч
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	527,98

	0
	0
	0
	0


10.3. Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Местоположение
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 гг.

	1
	Реконструкция котельной (Центральный район)
	Установленная

мощность – 19 Гкал/час
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	ПСД
	ДС в соответствии с ПСД
	0
	0
	0

	2
	Строительство котельной (Завокзальный район)
	Установленная

мощность – 36 Гкал/час

	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	211315,79


	3
	Строительство котельной (Юго-восточный новый район)
	Установленная

мощность – 1,4 Гкал/час

	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	20253,58

	0
	0

	4
	Строительство котельной (Район «Проспект Космонавтов»)
	Установленная

мощность – 4 Гкал/час

	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	0
	33824,22

	0


10.4. Мероприятия в рамках текущих задач развития в сфере в электроснабжении

	№ п/п
	Мероприятие
	Технические характеристики
	Местоположение
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 гг.

	1
	Линии электропередачи 10 кВ
	Протяженность 9,4 км
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	30513,43

	0
	0
	0
	0

	2
	Линии электропередачи 10 кВ
	Протяженность 8,2 км 
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	26618,1

	0
	0
	0

	3
	Строительство распределительного пункта
	Мощность 300 кВА, напряжение 6(10) кВ
	городское поселение город Балашов
	Администрация городского поселения город Балашов
	МБ
	0
	0
	0
	885,14

	0
	0


11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В программах городского поселения город Балашов не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Программа реализуется на всей территории городского поселения город Балашов. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского поселения город Балашов.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

· Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

· Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

· Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

· Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

· Порядок запроса должностными лицами администрации городского поселения город Балашов информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации городского поселения город Балашов, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

· Порядок участия должностных лиц Администрации городского поселения город Балашов в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия. Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

· модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского поселения;

· снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

· улучшение качественных показателей предоставляемых услуг;

· устранение причин возникновения аварийных ситуаций.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

· снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

· снижение количества потерь воды;

· повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

· улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рекомендуется производить выполнение программы по мере возможности и изыскания финансовых средств. 

12. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Балашов. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности.

Использование в качестве источников финансирования программных мероприятий тарифов платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры является недостаточным для полного восстановления качественной работы всех систем коммунальной инфраструктуры, а может только поддерживать текущее состояние. Поэтому для полного обеспечения эффективного функционирования систем коммунального хозяйства необходимо привлечение дополнительных финансовых средств, в частности, за счет софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

13. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения городского поселения город Балашов. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения городского поселения город Балашов совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

14. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.
Приложение к постановлению


администрации Балашовского�муниципального района�Саратовской области


05.12.2025года  № 518-п








� Размер бюджетных ассигнований на 2025-2035 гг. является прогнозным и подлежит корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета городского поселения город Балашов и участия в государственных программах Российской Федерации, программах Саратовской области и Балашовского муниципального района.


Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.


� Данные в таблице за период 2021-2025 гг. представлены согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01 января каждого года.


� Согласно Таблицы 14-06-001-11 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-06-001-16 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-06-001-20 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-06-001-24 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-06-001-11 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-06-001-16 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-07-001-05 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-07-001-07 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 14-07-001-11 НЦС 81-02-14-2025. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации.


� Согласно Таблицы 15-02-001-11 НЦС 81-02-15-2025. Сборник 15. Наружные сети газоснабжения.


� Согласно Таблицы 19-01-001-01 НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.


� Там же.


� Там же.


� Там же.


� Из расчета 36 Гкал/час = 41,9 МВт.


� Согласно Таблицы 19-02-001-07 НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.


� Из расчета 1,4 Гкал/час = 1,6 МВт.


� Согласно Таблицы 19-02-001-02 НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.


� Из расчета 4 Гкал/час = 4,6 МВт.


� Согласно Таблицы 19-02-001-04 НЦС 81-02-19-2025. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.


� Согласно Таблицы 12-02-006-01 НЦС 81-02-19-2025. Сборник 12 Наружные электрические сети.


� Там же.


� Согласно Таблицы 21-01-001 НЦС 81-02-21-2024. Сборник 21. Объекты энергетики (за исключением линейных).






